## Сводка
Сеть комплекса LSS
Плоская сеть: одна подсеть 192.168.1.0/24, без VLAN. Комплекс — три комнаты: теплокамера и два зала дымокамеры, в каждой свой сборщик. Источники требований: docs/scenario-lss.md, docs/scenario-smoke.md.
Решение | Сегментации нет — ни VLAN, ни маршрутизации между частями комплекса
Проще монтаж и эксплуатация, нет маршрутизатора в критическом пути, адреса не меняются при перестановке оборудования. Платим тем, что сеть никого не разделяет: любой узел видит любой.
Порядок держится | Диапазонами адресов и настройками самих узлов
По последнему октету видно, что за устройство: .10–.19 сборщики, .50–.79 платы, .100–.119 камеры, .150+ рабочие места. Ограничения — на сборщиках, камерах и коммутаторе (лист «Ограничение доступа»), а не в сети.
Главная граница | Физическая: отдельный коммутатор без связи с офисной сетью и интернетом
В плоской схеме это и есть основная защита. Пароли устройств — вторая.
Что осталось прежним | Направление обмена
Платы говорят только со сборщиком своей комнаты; сборщик сам обращается к центру, и команды возвращаются в ответе на выгрузку; видео забирает центр и раздаёт панели одним адресом.
Аварийная остановка | Вне сети
Петля нормально замкнутых кнопок через реле безопасности обесточивает нагрузку сама. Сеть нужна лишь для того, чтобы центр узнал об аварии и закрыл учёт.
Диапазонов адресов | 9
Узлов и групп | 13
Потоков обмена | 10
Мер ограничения доступа | 6
Учтённых рисков | 6
Элементов аварийного контура | 9
Пунктов проверки | 11
Основание | docs/scenario-lss.md, docs/scenario-smoke.md; ARCHITECTURE.md §2.1, §2.2, §6, §7.2
Если понадобится сегментация | Риски и путь возврата — на листе «Риски плоской сети»

## План адресов
Сеть плоская: одна подсеть 192.168.1.0/24, VLAN нет. Порядок держится диапазонами адресов — по последнему октету сразу видно, что за устройство. Это соглашение, а не техническое ограничение: сеть их не навязывает, следить за ними должен тот, кто монтирует.
Диапазон | Назначение | Что входит | Как назначается | Примечание
.1 | Шлюз | Маршрутизатор комплекса | статический | Выхода в интернет нет: шлюз нужен для маршрута по умолчанию и обслуживания
.2 – .9 | Серверы | Узел центра (.2), сервер времени (.3) | статический | Центр отдаёт панель, API и видео; время — всему комплексу
.10 – .19 | Сборщики | RPi теплокамеры (.10), дымокамеры-1 (.11), дымокамеры-2 (.12) | статический | Каждый сборщик обслуживает платы и реле своей комнаты
.50 – .59 | Платы теплокамеры | Молот, велоэргометр, лестница | статический, зашит в прошивке | Первая плата уже стоит на .50 (config.yml сборщика)
.60 – .69 | Платы дымокамеры, комната 1 | Лабиринт, панель кода, имитатор очага | статический, зашит в прошивке
.70 – .79 | Платы дымокамеры, комната 2 | Имитатор очага, завалы, тренировочная дверь | статический, зашит в прошивке
.100 – .119 | Камеры | По две на комнату, шесть на комплекс | статический | Hikvision из коробки приходят на .64 — адрес меняется при пусконаладке
.150 – .199 | АРМ администратора | Рабочие места | DHCP | Единственные, кому адрес раздаётся автоматически
.200 – .250 | Резерв | Временное оборудование, пусконаладка | DHCP или вручную | Сюда же попадает новая камера с заводским адресом до перенастройки

## Адресация
Платы адресуются статически: адрес зашит в прошивке (ARCHITECTURE.md §2.1), и сборщик опознаёт устройство по паре адрес+порт. Менять адрес платы без правки карты сборщика (config.yml, раздел devices) нельзя — пакеты будут отброшены. device_id должен быть уникальным на весь комплекс: по нему центр раскладывает устройства по комнатам и закрепляет показания за карточкой спасателя.
Узел | Роль | Адрес | Слушает | Как назначается
Маршрутизатор | Шлюз комплекса | 192.168.1.1 | — | статический
Узел центра | telemetryd: панель, API, видео, база | 192.168.1.2 | 8080/tcp (после TLS — 443) | статический
Сервер времени | NTP для всего комплекса | 192.168.1.3 | 123/udp | статический; допустим на узле центра
RPi-1 | Сборщик теплокамеры: телеметрия, реле пушки, светильников, вытяжки | 192.168.1.10 | 5005/udp, 8080/tcp | статический
RPi-2 | Сборщик дымокамеры, комната 1: реле эффектов и замка лабиринта | 192.168.1.11 | 5005/udp, 8080/tcp | статический
RPi-3 | Сборщик дымокамеры, комната 2: реле эффектов и завалов | 192.168.1.12 | 5005/udp, 8080/tcp | статический
Платы теплокамеры | Молот, велоэргометр, лестница | 192.168.1.50 – .52 | 5006/udp — телеметрия и команды | статический, зашит в прошивке
Платы дымокамеры, комната 1 | Кнопка лабиринта, панель кода, имитатор очага | 192.168.1.60 – .62 | 5006/udp | статический, зашит в прошивке
Платы дымокамеры, комната 2 | Имитатор очага, завалы, тренировочная дверь | 192.168.1.70 – .72 | 5006/udp | статический, зашит в прошивке
Камеры теплокамеры | Общий план, зона тренажёров | 192.168.1.100 – .101 | 554/tcp, 80/tcp, 443/tcp | статический
Камеры дымокамеры, комната 1 | Лабиринт, зона заданий | 192.168.1.102 – .103 | 554/tcp, 80/tcp, 443/tcp | статический
Камеры дымокамеры, комната 2 | Завалы, эвакуационный выход | 192.168.1.104 – .105 | 554/tcp, 80/tcp, 443/tcp | статический
АРМ администратора | Панель LSS | 192.168.1.150 – .199 | — | DHCP

## Потоки
В плоской сети этот лист — не список разрешений, а карта обмена: кто с кем и зачем разговаривает. Межсетевого экрана между узлами нет, ограничения ставятся на самих узлах (лист «Ограничение доступа»). Аварийной остановки здесь нет намеренно — она не сетевая.
№ | Источник | Приёмник | Протокол и порт | Кто инициирует | Назначение | Основание
1 | Платы комнаты | Сборщик своей комнаты | UDP 5005 | плата | Телеметрия тренажёров: подъёмы груза, метры, ступени, код со стойки | §2.1
2 | Сборщик комнаты | Платы своей комнаты | UDP 5006 | сборщик | Команды плате: уставки, период отчётов, код задания «Набор чисел» | §7.1a
3 | Сборщики | Узел центра | TCP 8080 (после TLS — 443) | сборщик | Выгрузка батчей и опрос команд: центр отдаёт их в ответе, своего соединения не открывает | §2.2, §7.2
4 | Узел центра | Камеры | TCP 554 | центр | RTSP: Live на главный экран и видеозапись тренировки | §6.1
5 | Камеры | Узел центра | TCP 8080/443 | камера | Уведомления камер: движение, потеря сигнала | §6.4, этап 19
6 | АРМ администратора | Узел центра | TCP 8080 (после TLS — 443) | АРМ | Панель LSS: комнаты, карточки с ИИН, архив тренировок, Live и записи | сценарий §1, §2
7 | Все узлы | Сервер времени | UDP 123 | узел | Единое время: иначе запись с камеры не ляжет на показания датчиков | PLAN этап 16
8 | Администратор | Сборщики, узел центра | TCP 22 | администратор | Обслуживание и обновление | —
9 | Администратор | Камеры | TCP 80/443 | администратор | Настройка камер, выставление времени | —
10 | Инструктор на объекте | Сборщик своей комнаты | TCP 8080 | ноутбук | Локальная панель: работает при обрыве связи с центром | §1

## Ограничение доступа
VLAN нет, поэтому сеть сама никого не разделяет: любой узел видит любой. Ограничения переносятся на сами узлы и на физику — коммутатор, пароли, списки адресов. Это слабее сегментации, и это осознанный размен (лист «Риски плоской сети»).
Где | Что настроить | Почему | Замечание
Сборщик | nftables: принимать 5005/udp только с адресов своих плат, 8080/tcp — с узла центра и АРМ | В плоской сети датаграмму на 5005 может прислать кто угодно с той же сети | Карта устройств сборщика уже отбрасывает чужие адреса (accept_unknown: false) — правило ядра добавляет к этому отказ до разбора пакета
Узел центра | nftables: 8080/tcp открыт всем в сети; остальное закрыто | Панель и API нужны АРМ и сборщикам | База наружу не публикуется — она внутри Docker
Камеры | Список разрешённых адресов в веб-интерфейсе камеры (Security → IP Address Filter) | Иначе поток доступен любому, кто знает пароль | Разрешить только узел центра и АРМ администратора
Коммутатор | Отключить неиспользуемые порты; привязать порты к MAC, если коммутатор умеет | Плоская сеть означает, что любой свободный порт даёт доступ ко всему | Самая дешёвая мера после пароля
Контур | Физически отдельный коммутатор, без соединения с офисной сетью и интернетом | Это и есть главная граница в плоской схеме | Если потребуется доступ снаружи — только через отдельный узел с TLS, а не прямым включением
Учётные данные | Свои пароли у камер, у сборщиков и у панели; вход в панель по логину | В плоской сети пароль — основная преграда, а не маршрутизация | Пароли камер хранятся в rooms.yaml на узле центра; файл читает только сервис

## Риски плоской сети
Плоская сеть выбрана сознательно: проще монтаж, проще эксплуатация, нет маршрутизатора в критическом пути. Здесь записано, что мы при этом теряем — чтобы это было решением, а не случайностью.
Риск | Уровень | В чём он | Чем компенсируем
UDP телеметрии ничем не защищён | Высокий | Протокол без аутентификации: любой узел сети может слать сборщику поддельные показания или команды плате | Карта устройств на сборщике и правило nftables по адресу источника. Полностью не снимается: адрес подделывается
Камеры доступны всем узлам | Средний | Поток и веб-интерфейс видны с любого компьютера сети | Список разрешённых адресов в самой камере, свой пароль, смена заводского
Случайное включение в сеть | Средний | Любой свободный порт коммутатора даёт доступ ко всему комплексу | Отключить неиспользуемые порты, закрыть шкаф, привязка по MAC
Широковещательный шум | Низкий | Один домен на весь комплекс: ARP и широковещание ходят повсюду | При десятке устройств незаметно; станет заметно после полусотни
Сбой в одной комнате виден всем | Низкий | Шторм или зациклившийся порт затрагивает весь комплекс, а не одну комнату | Storm control на коммутаторе, если он управляемый
Возврат к сегментации | — | Если позже понадобятся VLAN, менять придётся адреса всех устройств, включая прошивки плат | Поэтому диапазоны адресов выбраны так, чтобы третий октет можно было развести по комнатам без смены последнего

## Аварийный контур
Аварийная остановка не зависит ни от сети, ни от ПО, ни от питания сервера — и плоская сеть здесь ничего не меняет. Сеть участвует в одном: сборщик сообщает центру, что авария случилась, чтобы остановить учёт и сохранить записи.
Элемент | Где | Как подключено | Что обеспечивает
Физические кнопки «Аварийный стоп» | У входа в каждую комнату и на пульте администратора | Нормально замкнутые контакты, последовательно в одну петлю | Разрыв петли в любой точке обесточивает нагрузку всего комплекса
Реле безопасности | Шкаф автоматики | Петля кнопок → реле → силовые контакторы | Снимает питание с тепловых пушек, дымогенераторов, стробоскопов, прожекторов, имитаторов очагов и приводов тренажёров
Светильники и вытяжка | Все комнаты | Питание помимо аварийного реле, включение по его срабатыванию | По сценарию при аварии они должны включиться, а не выключиться
Электромагниты «Завалов» | Комната 2 дымокамеры | Отдельная цепь, НЕ общая с замками дверей | Требование сценария дымокамеры §7: аварийное разблокирование дверей не должно ронять трубы
Электромагнитные замки | Двери комнат, включая дверь лабиринта | Нормально открытые (fail-safe): удерживаются питанием | Обесточивание разблокирует двери — люди выходят, даже если ПО и сеть мертвы
Оповещение | Колонки комнат | Сухой контакт аварийного реле запускает звуковой модуль | Сообщение «Аварийная остановка. Просим покинуть помещение» звучит без участия ПО
Состояние петли | Дискретный вход каждого сборщика | Контакт состояния реле → GPIO сборщика | Сборщик видит аварию и шлёт событие в центр: остановить таймеры, закрыть видеозаписи, поставить отметку в карточках
Кнопка в ПО | Панель администратора | Команда центра → сборщики всех комнат → их реле | Дублирует аппаратную петлю. Это дополнение к ней, а не замена
Возврат в работу | Шкаф автоматики и панель | Сброс кнопки не возобновляет работу: нужен ручной перезапуск администратором | Требование сценария §7: сначала устранение причины и проверка готовности

## Объёмы видео
Расчёт нужен, потому что сценарий требует хранить ролик каждой тренировки в карточке спасателя. Значения посчитаны от измеренного битрейта; при смене камер пересчитайте скриптом scripts/make-network-plan.py.
Величина | Значение | Откуда
Битрейт одной камеры (main, 2560×1440, 20 к/с) | 2.2 Мбит/с | Измерено на установленной камере: сегмент 2,5 с ≈ 690 КБ
Камер в комплексе | 6 | По две на каждую из трёх комнат
Суммарный поток на узел центра | 13.2 Мбит/с | При одновременном показе и записи всех камер. Для гигабитной сети незаметно
Запись одной камеры | 0.97 ГБ/час | Без перекодирования, как есть с камеры
Ролик одной тренировки (30 минут, 2 камеры) | 0.97 ГБ | Ролик по сценарию: от «Старт» до завершения
10 тренировок в день в одной комнате | 9.7 ГБ/сутки | Оценка рабочего дня
То же во всех трёх комнатах | 29 ГБ/сутки | Верхняя оценка
Хранение 90 суток, три комнаты | 2.5 ТБ | Main-потоком. Запись sub-потоком уменьшает объём примерно в пять раз — около 0,5 ТБ

## Узел центра
Стык сетевого плана и Docker. В плоской сети всё просто: у узла один адрес, опубликован один порт, контейнеры остаются за NAT и в сети не видны.
Вопрос | Как есть | Пояснение
Адрес узла | 192.168.1.2, статический | Сборщики и АРМ обращаются к нему по адресу: он прописан в config.yml сборщиков
Что опубликовано | Один порт 8080 (после TLS — 443) | Панель, API, поток событий и видео отдаются одним процессом с одного адреса
Адрес контейнера | Внутренний, из сети Docker (172.26.0.0/16) | Наружу контейнер выходит через NAT узла: в сети виден только 192.168.1.2
Что видит камера | Адрес узла, а не контейнера | Поэтому списки разрешённых адресов в камерах заполняются адресом узла
Подсети Docker | 172.17 – 172.31, с 192.168.1.0/24 не пересекаются | Конфликта нет. Если появится, ограничить default-address-pools в /etc/docker/daemon.json
Сборщики | В Docker не разворачиваются | RPi стоят в комнатах, реле на их выводах GPIO; разворачивает systemd
База | Контейнер mongo, наружу не публикуется | Центр находит её по имени сервиса внутри сети Docker

## Проверка
Проверять после монтажа и после каждой правки адресов. Обязательно после сборки аварийного контура — до первой тренировки с людьми.
Что проверяем | Как | Ожидаемый результат | Примечание
Плата доходит до своего сборщика | На RPi: sudo tcpdump -ni eth0 udp port 5005 | Видны датаграммы от плат этой комнаты | Нет пакетов — проверьте NET_SERVER_IP в прошивке
Команда доходит до платы | На RPi: sudo tcpdump -ni eth0 udp port 5006 | После команды в панели видна датаграмма в сторону платы | Пушкой и уставками управляет сам сборщик — до платы они не идут
Чужая плата отбрасывается | Послать датаграмму на 5005 с адреса вне карты устройств | Сборщик её отбрасывает (accept_unknown: false) | В плоской сети это единственная преграда на уровне ПО
Сборщик достучался до центра | С RPi: curl -sS -o /dev/null -w '%{http_code}' http://192.168.1.2:8080/healthz | 200 | Проверять именно с сборщика, а не с рабочей машины
Центр видит камеру | С узла: ffprobe -rtsp_transport tcp rtsp://…@192.168.1.100:554/Streaming/Channels/101 | Поток описан: h264, разрешение, частота | Пароль не оставлять в истории команд
Камера пускает только узел центра | С рабочей машины вне списка: открыть http://192.168.1.100 | Доступ закрыт фильтром адресов камеры | Если открылся — фильтр не настроен
Аварийная петля рвёт нагрузку | Нажать кнопку при обесточенном сервере центра | Пушки и эффекты отключены, светильники и вытяжка включены, замки открыты, звучит оповещение | Главная проверка: ПО в ней не участвует
Аварийное открытие дверей не роняет завалы | Нажать аварийную кнопку при поднятых трубах механизма «Завалы» | Двери разблокированы, трубы в безопасном положении | Если упали — цепи связаны, разделить до пуска
Центр узнаёт об аварии | Нажать кнопку при работающем ПО | В панели статус комнаты «Авария», таймеры остановлены, ролик сохранён | Сигнал идёт через дискретный вход сборщика
Время совпадает | На узлах: chronyc tracking; на камерах — их веб-интерфейс | Расхождение меньше секунды | Иначе запись не ляжет на показания датчиков
Выхода в интернет нет | С любого узла: curl -m 5 https://example.com | Таймаут | Контур закрытый: комплекс не соединён с офисной сетью